Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, 
эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего

шума в помещениях жилых и общественных зданий

и шума на территории жилой застройки
	N пп
	Назначение помещений или территорий
	Время суток
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука LА и эквивалентные уровни звука LАэкв., дБа
	Максимальные уровни звука LАмакс., дБа

	
	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Палаты больниц и санаториев, операционные больницы
	с 7 до 23 ч
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	
	
	с 23 до 7 ч
	69
	51
	39
	31
	24
	20
	17
	14
	13
	25
	40

	2
	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев
	
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	3
	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек
	
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	4
	Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах
	с 7 до 23 ч
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	
	
	с 23 до 7 ч
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45


